УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГБПОУ РО «АГТК»

 С.Н. Мацынин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

План мероприятий

По устранению выявленных нарушений в ходе выездной плановой проверки на основании предписания №90/1/1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № предпи-сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Мероприятия по устранению нарушений  | Ответственные | дата |
| 1 | Отсутствуют акты испытания лестницы 3 типа из двухэтажного корпуса | Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц 3 типа с составлением протокола испытаний | Л.А. Макеева |  |
| 2 | План эвакуации выполнен не по ГОСТу в учебном корпусе | Заказать планы эвакуации по ГОСТу | Л.А. Макеева |  |
| 3 | В гардеробном помещении электрические провода видимыми нарушениями изоляции | Устранить нарушения в гардеробном помещении  | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 4 | Огнетушитель №1 без раструба | К огнетушителю № 1 прикрутить раструб | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 5 | В кладовом помещении огнетушитель просрочен | Заменить в кладовом помещении огнетушитель | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 6 | В электрощитовом помещении храниться горючий материал | Убрать горючий материал в электрощитовом помещении | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 7 | В учебном здании основной выход в тамбур не защищен системой автоматической пожарной сигнализации | Оборудовать основной вход в тамбур системой пожарной сигнализации | Л.А. Макеева |  |
| 8 | Электрощитовое помещение не отделено от гардеробной противопожарной преградой | Установить преграду в гардеробном помещении от электрощитовой |  |  |
| 9 | Отсутствуют доводчики для дверей, ведущих в лестничную клетку и коридорах | Установить доводчики, на двери, ведущие в лестничную клетку и коридорах |  |  |
| 10 | Выход из спортзала на путях эвакуации имеется пороги | Устранить пороги на выходе из спортзала на путях эвакуации | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 11 | Кондитерский цех не отделен от холла противопожарной преградой | Установить противопожарную преграду между холлом и кондитерским цехом |  |  |
| 12 | В помещении зав. производством просрочен огнетушитель | Заменить огнетушитель в помещении зав. производством | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 13 | На первом этаже по всему коридору отсутствуют двери, разделяющие его отсеки | Установить на первом этаже по всему коридору двери, разделяющие его отсеки | Л.А. Макеева |  |
| 14 | Эвакуационный выход вторая часть заблокирована (Буфет) | Устранить загромождения второй части эвакуационного выхода | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 15 | Эвакуационный выход наружу по лестнице №3 восточной стороны здания уменьшен | Увеличить эвакуационный выход наружу по лестнице №3 восточной стороны здания | Ю.В. Шамшура | 01.10.2020 |
| 16 | В подвале под лестничной клеткой обнаружен не сертифицированный электроприбор | Убрать из подвала под лестничной клеткой не сертифицированный электроприбор | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 17 | Под лестничной клеткой подвал захламлен горючим материалом | Убрать весь мусор в подвале под лестничной клеткой | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 18 | В помещении приемной огнетушитель без раструба | К огнетушителю в приемной прикрутить раструб | Ю.В. Шамшура  | 01.10.2020 |
| 19 | Не достаточное количество знаков эвакуации на лестничной клетке и в коридоре | Повесить дополнительно знаки эвакуации на лестничной клетке и в коридоре | Ю.В. Шамшура | 01.10.2020 |
| 20 | Отсутствует аварийное освещение в коридорах всех этажей | Установить аварийное освещение в коридорах всех этажей |  |  |
| 21 | Отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической части и занавеса  | Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций сценической части и занавеса в актовом зале |  |  |
| 22 | Складское помещение выхода на лестничную клетку выхода с актового зала не отделено противопожарной преградой | Вывести из эксплуатации складское помещение | Л.А. Макеева | 01.10.2020 |
| 23 | В помещении библиотеки установлен огнетушитель без раструба | К огнетушителю в библиотеке прикрутить раструб | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 24 | В производственном здании план эвакуации выполнен не по ГОСТу | Заказать планы эвакуации по ГОСТу в УПМ | Л.А. Макеева |  |
| 25 | В производственном здании электрощитовое помещение под лестницей не отделено противопожарной преградой | Установить преграду в УПМ под лестницей от электрощитовой | Ю.В. Шамшура | 01.12.2020 |
| 26 | В производственном здании электрощитовое помещение под лестницей не заделаны швы огнезащитными составами | УПМ в электрощитовом помещении под лестницей заделать швы огнезащитными составами | Ю.В. Шамшура |  |
| 27 | В производственном здании на лестнице 1-го типа выход из лаборатории заблокировано | Открыть доступ в УПМ на лестницу 1-го типа из лаборатории | Ю.В. Шамшура | 01.09.2020 |
| 28 | Огнетушитель №4 без раструба | К огнетушителю № 4 прикрутить раструб | Ю.В. Шамшура  | 01.09.2020 |
| 29 | Отсутствует проект на АПС | Заказать проект на АПС |  |  |